## Slide 1: FOUNDATION Fieldbus
Visão Geral
Marcos Portnoi

## Slide 2
O que é um Fieldbus?

## Slide 3: O que é Fieldbus?
Sistema distribuído, composto por:
  Dispositivos de campo (ou chão de fábrica)
  Equipamentos de controle e monitorização
Todos integrados ao ambiente físico da planta
Os dispositivos trabalham em conjunto de modo a produzir I/O e controle para processos automatizados

## Slide 4: Aplicação: Planta Convencional
CONTROLADOR
Supervisório

## Slide 5: Aplicação: Planta com Fieldbus
Supervisório
Input/Output
Boards
Barramento de Controle ou
Control Highway
COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL

## Slide 6: FOUNDATION Fieldbus: Proposta
Estrutura para descrever os dispositivos interligados via um fieldbus
  Digital, serial, bidirecional
Uso em automação de processos
  Interconexão entre sensores, atuadores e controladores
    Substitui as ligações convencionais 4-20mA
  Aplicações de missão crítica
  Uso em ambientes insalubres
Padrão aberto
  Organização “Fieldbus FOUNDATION”, sem fins lucrativos

## Slide 7: Objetivos da tecnologia FF
Reduzir custos de instalação
Simplificar planejamento de controle da planta
Melhorar confiabilidade do sistema (usando recursos da tecnologia)

## Slide 8: Características e Benefícios
Dispositivos podem ser alimentados pelo barramento (bus powered)
Segurança Intrínseca*
100% digital
Vários dispositivos num único cabo
Distribuição das funções de controle

## Slide 9: Migração Parcial ao Fieldbus
4-20 mA
I.S.
I.S.
I.S.
JB no
Campo
CONTROLADOR
I.S. = Segurança Intrinseca
AI = Entrada Analogica
AO = Saida Analogica
PID = Controlador Proportional Integral Derivativo
SUBSISTEMA
DE I/O
Conversor
Fieldbus
Supervisório
de hoje
CONTROLADOR
I.S.
JB no
Campo

## Slide 10: Fieldbus Completo
4-20 mA
I.S.
I.S.
I.S.
JB no
Campo
CONTROLLER
I.S. = Segurança Intrinseca
AI = Entrada Analogica
AO = Saida Analogica
PID = Controlador Proportional Integral Derivativo
SUBSISTEMA
DE I/O
Supervisório
de hoje
I.S.
JB no
Campo
Implementação
Fieldbus - total
CONTROLADOR

## Slide 11: Gerência da Planta
Fonte: http://www.autocon.eng.br/autonews/artigo_opc.htm

## Slide 12: Topologias: Encadeados
Highway de Controle
Cartões de Entrada/Saída
Ponto a Ponto
Central
Encadeados
T

## Slide 13: Topologias: Radiais
Highway de Controle
Cartões de Entrada/Saída
Ponto a Ponto
Central
Barramento com Radiais
T

## Slide 14: Topologias: Árvore
Árvore
Central
JB
T
Cartões de
Entrada/Saída
Ponto a Ponto
Highway de Controle
Notes: Árvore ou Pé-de-galinha

## Slide 15: Topologia: Combinação
Arvore
Host
JB
Highway de Controle
Cartões de
Entrada/Saída
Encadeados
Ponto a Ponto
Barramento
com Radiais

## Slide 16: Operação do FF
Blocos de Função ou Function Blocks
  Cada dispositivo é descrito em termos de suas funções e da forma de acesso aos dados através dos Function Blocks
  Esses blocos são gravados em cada dispositivo

## Slide 17: Function Blocks: Estrutura Interna
Notes: When execution begins, input parameter values from other blocks are snapped-in by the block. The input snap process ensures that these values do not change during the block execution. New values received for these parameters do not affect the snapped values and will not be used by the function block during the current execution. Once the inputs are snapped, the algorithm operates on them, generating outputs as it progresses. Algorithm executions are controlled through the setting of contained parameters. Contained parameters are internal to function blocks and do not appear as normal input and output parameters. However, they may be accessed and modified remotely, as specified by the function block.Input events may affect the operation of the algorithm. An execution control function regulates the receipt of input events and the generation of output events during execution of the algorithm. Upon completion of the algorithm, the data internal to the block is saved for use in the next execution, and the output data is snapped, releasing it for use by other function blocks.

## Slide 18: Tipos de Blocos
Sensores
  Analog Input
  Discrete Input
Válvulas
  Analog Output
  Discrete Output
Controle de Processos
  Controlador PD, PID (podem controlar variáveis de processo independentemente)

## Slide 19: Laço de Controle Completo
O controlador PID atua diretamente na válvula,
comunicando-se com o sensor via fieldbus.
High Speed Ethernet
100Mbps

## Slide 20: Tipos de FF
 | H1 | H2 | H2 bus powered
Aplicações Típicas | Processos, Fábricas | Processos, Fábricas | Processos
Taxa Transmissão (bps) | 31,25k | 1,0M | 1,0M
Método de Acesso ao Meio | Token | Token | Token
Meios Suportados | Par trançado, Fibra Ótica | Par trançado, Fibra Ótica | Par Trançado
N. Máximo de Nós | 240 por segmento ou 216 por sistema | 240 por segmento ou 216 por sistema | 240 por segmento ou 216 por sistema
Determinístico *1 | Sim | Sim | Sim
Intrinsecamente Seguro | Sim | Não | Sim
Bus Powered? | Sim | Não | Sim
Padrão Camada Física | IEC 1158 | IEC 1158 | IEC 1158
Padrões Aplicáveis | IEC 1158, ISA 550 | IEC 1158, ISA 550 | IEC 1158, ISA 550
Notes: 1: Deterministic: The ability to perform predefined tasks at precise times. 2: ASIC: Application Specific Integrated Circuit. 3: CTDMA: Concurrent Time Domain, Multiple Access
Intrinsically safe equipment is defined as "equipment and wiring which is incapable of releasing sufficient electrical or thermal energy under normal or abnormal conditions to cause ignition of a specific hazardous atmospheric mixture in its most easily ignited concentration." (ISA-RP12.6) This is achieved by limiting the amount of power available to the electrical equipment in the hazardous area to a level below that which will ignite the gases.

## Slide 21: Referências
FOUNDATION Fieldbus. Technical Overview. Disponível em: <http://www.fieldbus.org/pdf/techoverview.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2003, 43 p.
_____. Function Block Capabilites in Hybrid/Batch Applications. Disponível em: <http://www.fieldbus.org/About/FoundationTech/Resources/>. Acesso em: 01 nov. 2003, 73 p.
_____. System Engineering Guidelines. Disponível em: <http://www.fieldbus.org/About/FoundationTech/Resources/>. Acesso em: 01 nov. 2003, 101 p.
_____. Wiring and Installation Application Guide. Disponível em: <http://www.fieldbus.org/About/FoundationTech/Resources/>. Acesso em: 01 nov. 2003, 37 p.
ICEWeb. Fieldbus Installations [online]. Disponível em: <http://www.iceweb.com.au/Technical/documents/ffinstall.zip>. Acesso em: 01 nov. 2003.
INSTRUMENT-net. Network Standards [online]. Disponível em: <http://www.instrument-net.co.uk/netstand.htm>. Acesso em: 01 nov. 2003.
OMEGA Engineering, Inc. Intrinsic Safety [online]. Disponível em: <http://www.omega.com/techref/intrinsic.html>. Acesso em: 05 nov. 2003.
ROSEMOUNT Inc. Foundation Fieldbus Blocks. Disponível em: <http://www.rosemount.com/document/man/4783b00j.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2003, 102 p.
SAMSON AG. FOUNDATION Fieldbus Technical Information. Disponível em: <http://www.samson.de/pdf_en/l454en.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2003, 44 p.
STEINHOFF Automation- & Fieldbus-Systems [online]. Disponível em: <http://www.steinhoff.de/Default.htm>. Acesso em: 01 nov. 2003.